## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του   ________________________________________________

Έδρα ________________________________________________

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________

Τηλέφωνο ____________________________________________

Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας

ΤΜΗΜΑ 1 - Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [9] |
|  | 1. ΥΔΡΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Κλειστό δοχείο διαστολής 300lt, 10-atm. Προμήθεια | 1 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Θερμαντήρας νερού, τύπου άμεσης διέλευσης, χωρητικότητας 2.000lt. Προμήθεια | 2 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, παροχής 1 m3/h, μανομετρικού 3 mWS. Προμήθεια | 3 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 1.4 | Προσυγκροτημένο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης με 2 αντλίες, μεταβλητού αριθμού στροφών (η μία εφεδρική), παροχής 8 m3/h, μανομετρικού 40mWS. Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 4 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας 2 m3. Προμήθεια | 5 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 1. ΥΔΡΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Αντλιοστάσιο ομβρίων, με δύο αντλίες παροχής Q=7,0 m3/h, μανομετρικού H=6mWS κάθε μίσ. Ηλ πίνακα αυτοματισμών, φλοτεροδιακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής. Προμήθεια | 6 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Αντλιοστάσιο ομβρίων, με δύο αντλίες παροχής Q=3,0 m3/h μανομετρικού H=5mWS κάθε μία. Ηλ πίνακα αυτοματισμών, φλοτεροδιακόπτες και βαλβίδες αντεπιστροφής. Προμήθεια | 7 | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Διακλαδωτές Y , (απαιτούμενα διακλαδωτικά ψυκτικού δικτύου για τις κλιματιστικές μονάδες).Προμήθεια | 8 | κ.α. | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΔ1, παροχής αέρα προσαγωγής 20.000 m3/h 200Pa ESP και επιστροφής 21.000 m3/h 200Pa ESP. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία : | 9 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 3.3 | Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΑΕΡ, παροχής αέρα προσαγωγής 6.500 m3/h 150Pa ES και επιστροφής 3.200 m3/h 300Pa ESP. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 10 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, R32, ψυκτικής/θερμικής ικανότητας 115/100KW. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 11 | τεμ. | 4 |  |  |  |
| 3.5 | Εξωτερική μονάδα ψυκτικής/ θερμικής ικανότητας 109 / 92 kW, με αντικραδασμικά . Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 12 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας νερού στα στοιχεία εναλλαγής θερμότητας των ΚΚΜ, παροχής 2 m3/h, μανομετρικού 4 mWS. Προμήθεια | 13 | τεμ. | 3 |  |  |  |
| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 3.7 | Δοχείο αδρανείας νερού ψύξης χωρητικότητας 1000 l. Προμήθεια | 14 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 3.8 | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 Lt. Προμήθεια | 15 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 3.9 | Χειριστήριο τοπικής κλιματιστικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου, άπ' ευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου Ενσύρματο βασικών λειτουργιών. | 16 | ΤΕΜ | 37 |  |  |  |
| 3.10 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 1,5/2,0 kW (τυπος C-15 μελέτης). Προμήθεια | 17 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 3.11 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,0/2,5 Kw (τυπος C-20 μελέτης). Προμήθεια | 18 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 3.12 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,2/3,2 kW (τυποι C-25 μελέτης). Προμήθεια | 19 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 3.13 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 3,2/4,0 Kw (τυπος C-32 μελέτης) Προμήθεια | 20 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 3.14 | Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου, πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητής ροής όγκου ψυκτικού μέσου, κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 3,5/5,0 Kw (τυπος C-40 μελέτης). Προμήθεια | 21 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 3.15 | Αυτόνομο διαιρούμενο σύστημα τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split), απ'ευθείας εκτόνωσης ψυκτικού μέσου, με εσωτερική μονάδα τοίχου εμφανή. Ονομ. Ψυκτικής/Θερμικής ικανότητας 2,5/2,5 kW. Προμήθεια | 22 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 3.16 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 9 m3/h και μανομετρικού H = 6^ιΥΣ . Προμήθεια | 23 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 3.17 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 24 m3/h και μανομετρικού H = 11πιΥΣ. Προμήθεια | 24 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 3.18 | Κυκλοφορητής νερού παροχής Q = 44 m3/h και μανομετρικού H = 16πιΥΣ. Προμήθεια | 25 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ |  |  |  |  |  |  |

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 4.1 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κολυμβητικής δεξαμενής εκμάθησης , 125 m2, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση, τοποθέτηση, startup του εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια αναλώσιμων χημικών για 1 εβδομάδα λειτουργίας τουλάχιστον και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 26 | κ.α. | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κεντρικής κολυμβητικής δεξαμενής, 375 m2 όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση, τοποθέτηση, startup του εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια αναλώσιμων χημικών για 1 εβδομάδα λειτουργίας τουλαχιστον και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου. Προμήθεια, Εγκατάσταση και δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 27 | κ.α. | 1 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 4. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα εργοστασιακά προσυναρμολογημένο, με μία κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία και μία πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 46m3/h με μανομετρικό 60 πιΥ.Σ η κάθε μία, μία αντλία jockey παροχής 3m3/h με μανομετρικό 65 πιΥ.Σ, με πιεστικό δοχείο μεμβράνης 200lt . Προμήθεια, δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία : | 28 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg. Προμήθεια | 29 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 5.3 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 kg. Προμήθεια | 30 | ΤΕΜ | 7 |  |  |  |
| 5.4 | Πυροσβεστική φωλεά για υδροδοτικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙ, επίτοιχη ή χωνευτή, διαστάσεων 600x700x140 mm. Προμήθεια | 31 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 5.5 | Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, με εργαλεία διάσωσης πλήρης. Προμήθεια | 32 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Διακόπτης διαφορικής πίεσης, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 33 | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 6.2 | Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 34 | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 6.3 | Αισθητήριο θερμοκρασίας, εμβαπτιζόμενο, Προμήθεια , δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 35 | τεμ. | 8 |  |  |  |
| 6.4 | Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 36 | τεμ. | 1 |  |  |  |

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 6.5 | Αισθητήριο θερμοκρασίας & υγρασίας αεραγωγού, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 37 | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 6.6 | Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 38 | τεμ. | 3 |  |  |  |
| 6.7 | Σερβοκινητήρας διαφραγμάτων αναλογικού ελέγχου, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 39 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 6.8 | Αισθητήριο μέτρησης ταχύτητας αέρα, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 40 | τεμ. | 6 |  |  |  |
| 6.9 | Διακόπτης ροής νερού, Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 41 | τεμ. | 7 |  |  |  |
| 6.10 | Σερβοκινητήρας διαφραγμάτων ON/OFF. Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 42 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 6.11 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN50 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης . Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 43 | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 6.12 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN80 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 44 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 6.13 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα αναλογική DN100 (δικτύου) με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 45 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6.14 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα 2 θέσεων DN100 με κινητήρα πλήρης. Προμήθεια, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 46 | τεμ. | 6 |  |  |  |
| 6.15 | Πίνακας (AKE), Προμηθεια,εγκατάσταση, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 47 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6.16 | Η/Υ ή οθόνης αφής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της εγκατάστασης με τις ανάλογες άδειες χρήσης. Προμηθεια,εγκατάσταση, δοκιμές, ρύθμιση & θέση σε λειτουργία | 48 | τεμ. | 1 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) |  |  |  |  |  |  |
|  | Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  | 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2 - Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|  | 1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED τύπου 60 x 60 ^.Προμήθεια | 1 | τεμ. | 104 |  |  |  |
| 1.2 | Φωτιστικό σώμα προβολέα LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS BVP650 T35 1xLED70 - 4S/740 DX60 . Προμήθεια | 2 | τεμ. | 16 |  |  |  |
| 1.3 | Φωτιστικό σώμα προβολέα LED, ενδεικτικού τύπου PHILIPS BVP650 T35 1xLED150 - 4S/740 OFA52. Προμήθεια | 3 | τεμ. | 18 |  |  |  |
| 1.4 | Φωτιστικό σώμα οροφής LED ΙΡ66,ενδεικτικού τύπου LEDVANCE GmbH 4058075210103 DP Compact 1500 55W Προμήθεια | 4 | τεμ. | 134 |  |  |  |
| 1.5 | :Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής λωρίδων αλουμινίου 20 cm με πρισματικό κάλυμμα - LED - 25 W -IP54. Προμήθεια | 5 | τεμ. | 45 |  |  |  |
| 1.6 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής λωρίδων αλουμινίου 20cm με πρισματικό κάλυμμα - LED - 49 W -IP54. Προμήθεια | 6 | τεμ. | 23 |  |  |  |
| 1.7 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο LED IP40, ενδεικτικού τύπου BRIGHT NOTUS 1 WALL LINEAR LED 11W. Προμήθεια | 7 | τεμ. | 8 |  |  |  |
| 1.8 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο LED IP40, ενδεικτικού τύπου BRIGHT NOTUS 1 WALL LINEAR LED 23W . Προμήθεια | 8 | τεμ. | 8 |  |  |  |
| 1.9 | Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, τύπου χελώνας, Προμήθεια | 9 | τεμ. | 9 |  |  |  |
| 1.10 | Φωτιστικό σήμανσης εξόδων διαφυγής (Αυτονομία 60min) - IP54 - 300 Lumen. Προμήθεια | 10 | τεμ. | 58 |  |  |  |
| 1.11 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με 2 προβολείς (Αυτονομία 60min) - IP42 - 2x3200 Lumen. Προμήθεια | 11 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 1.12 | Ηλεκτρικός πίνακας μέσης τάσης, σειράς 24kV, υποσταθμού, με πεδία τύπου κυψέλης, κατασκευασμένος πλήρως από το εργοστάσιο, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πίνακας Μέσης Τάσης (ΠΜΤ ), ως σχέδιο, με διαμερισματοποίηση τύπου "Metal Compartment" κατά IEC. Προμήθεια και εγκατάσταση | 12 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 1.13 | Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20/0,4 kV Ξηρού τύπου, με μόνωση χυτορητίνης Ισχύος 630 kVA. Προμήθεια και εγκατάσταση | 13 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 1.14 | Ηλεκτρικός πίνακας διανομής γενικός υποσταθμού χαμηλής τάσης, τύπου πεδίου ιστάμενου, επιθεωρούμενος από μπροστά, κατασκευασμένος, συρματωμένος και εξοπλισμένος πλήρως από το εργοστάσιο, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πίνακας ΔΕΗ και Η/Ζ (ΓΠΔΧΤ ΔΕΗ+ΗΖ), ως σχέδιο, με ερμάριο βελτίωσης συντελεστού ισχύος. Προμήθεια και εγκατάσταση | 14 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1.15 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού υπογείου ΠΦ- ΥΠ πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια Προμήθεια | 15 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.16 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού ισογείου ( ΠΦ-ΙΣ), σύμφωνα με τα σχέδια. Προμήθεια | 16 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.17 | Ηλεκτρικός Πίνακας φωτισμού κολυμβητηρίου (ΠΦ-ΚΟΛ) πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια. Προμήθεια | 17 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.18 | Ηλεκτρικός πίνακας καντίνας (ΠΚ-ΚΑΝΤ), πλήρης, ως μονογραμμικό διάγραμμα μελέτης. Προμήθεια | 18 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.19 | Ηλεκτρικός πίνακας κλιματισμού (ΠΚ-ΚΛΙΜ), πλήρης, ως μονογραμμικό διάγραμμα μελέτης. Προμήθεια | 19 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 1.20 | Ηλεκτρικός πίνακας αντικεραυνικής προστασίας εξοπλισμού Α/Θ με αντικεραυνικά , εξωτερικού χώρου IP54. Προμήθεια | 20 | τεμ. | 4 |  |  |  |
| 1.21 | Ηλεκτρικός πίνακας αντικεραυνικής προστασίας εξοπλισμού με αντικεραυνικά , εξωτερικού χώρου IP54. Προμήθεια | 21 | τεμ. | 4 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ενισχυτικό κέντρο συστήματος Public Address, βάσει τεχνικής περιγραφής, κατά ΕΝ 54-16. Προμήθεια , εγκατάσταση , δοκιμές , ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 22 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Σταθμός αναγγελίας με επιλογή ζωνών. Προμήθεια | 23 | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Επίτοιχο ηχείο ισχύος 300W RMS. Προμήθεια | 24 | τεμ. | 10 |  |  |  |
| 2.4 | Ηχείο ψευδοροφής ισχύος 10W RMS / 15W MAX με πιστοποίηση EN54-24. Προμήθεια | 25 | τεμ. | 43 |  |  |  |
| 2.5 | Ηχείο soundprojector ισχύος 10W RMS / 15W MAX με πιστοποίηση EN54-24, IP-55. Προμήθεια | 26 | τεμ. | 9 |  |  |  |
| 2.6 | Ηχείο υποβρύχιο ισχύος 20W RMS, IP-68. Προμήθεια | 27 | τεμ. | 4 |  |  |  |
| 2.7 | Φορητή μονάδα εισόδου υποβρύχιων ηχείων, κατά τα λοιπά ως Τεχνική Προδιαγραφή. Προμήθεια, εγκατάσταση , δοκιμές, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 28 | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 2.8 | Τοπικός ρυθμιστής έντασης. Προμήθεια | 29 | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 2.9 | Ενισχυτής κεντρικής κεραίας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης Περιοχών LMS/FM, VHF/ΙΙΙ και UHF/IV-V Ισχύος ενίσχυσης -/30, 30, 30, 30 dB. Προμήθεια | 30 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Κεραία λήψης τηλεόρασης δορυφορική Κάτοπτρο με βάση στήριξης σε στέγη ή δώμα Επί ιστού 3m. Προμήθεια | 31 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 2.11 | Σύστημα θυροτηλεφώνου, πλήρες με τις καλωδιώσεις Με 1 εσωτερικούς και 1 εξωτερικούς σταθμούς. Προμήθεια | 32 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 2. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |

| A/A | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 3.1 | Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης διοξειδίου του άνθρακα Με φιάλες CO2 των 45 kg 2 φιαλών πλήρες με όλα τα εξαρτήματα . Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 33 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 3.2 | Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρκαγιάς υαλόθραυστο, σημειακής αναγνώρισης, επίτοιχο, Εσωτερικού χώρου. Προμήθεια | 34 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 3.3 | Σειρήνα συναγερμού, σημειακής αναγνώρισης, με ενσωματωμένο φλάς ηλεκτρονική Εσωτερικού χώρου. Προμήθεια | 35 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 3.4 | Πίνακας πυρανίχνευσης, αναλογικός, σημειακής αναγνώρισης, κεντρικός με κυκλώματα βρόγχων 2 βρόγχων των 99 ανιχνευτών και 99 στοιχείων. Προμήθεια , δοκιμές ρύθμιση και θέση σε λειτουργία | 36 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού δέσμης, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής. Προμήθεια | 37 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 3.6 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς, καπνού φωτοηλεκτρικός, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής.Προμήθεια | 38 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 3.7 | Ανιχνευτής πυρκαγιάς, φωτοηλεκτρικός- καπνού και θερμικός, σημειακής αναγνώρισης, με βάση οροφής. Προμήθεια | 39 | ΤΕΜ | 35 |  |  |  |
| 3.8 | Στοιχείο βρόγχου, επιτήρησης (Monitor Module), σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED. Προμήθεια | 40 | ΤΕΜ | 35 |  |  |  |
| 3.9 | Στοιχείο βρόγχου, επιτήρησης-ελέγχου (Monitor-Control Module), σημειακής αναγνώρισης, με κυτίο και ενδεικτικό LED. Προμήθεια | 41 | ΤΕΜ | 11 |  |  |  |
|  | Σύνολο : 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Άθροισμα |  |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  | 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΔΡΑΜΑ ……../……../2023

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ)